Wincenty Pasikonik
ul. Szczawiowa 00
00-000 Łąka
tel. 000 000 000
Czechowice-Dziedzice 23.01.2025

PROTOKÓŁ nr 001/AGR/0000/2025
z badania agregatu prądotwórczego napędzanego silnikiem spalinowym tłokowym

1. Miejsce wykonania badań:
2. Lokalizacja urządzenia:
3. Rodzaj badania:
        okresowe po naprawie na żądanie

1. Data badania:
2. Urządzenie:
  1. typ:
  2. nr seryjny:
  3. producent:
  4. klasa ochronności:
  5. napięcie znamionowe Un:
  6. częstotliwość znamionowa fn:
  7. prąd znamionowy In:
  8. czas pracy:
3. Napięcie probiercze: 500 V DC
4. Temperatura przy której wykonano pomiary:
5. Przyrząd pomiarowy (producent, typ, numer seryjny):
6. Data wzorcowania przyrządu pomiarowego:
7. Oględziny:

TABELA WYNIKÓW 1
LP	Rodzaj badania	Ocena badania
1	Uszkodzenie obudowy	negatywna
2	Uszkodzenie dostępnych przewodów połączeniowych	pozytywna
3	Uszkodzenie przegiętek i odciążek
4	Oznaki przeciążenia i niewłaściwego użytkowania
5	Oznaki nieautoryzowanych interwencji/modyfikacji
6	Prawidłowy stan osłon bezpieczeństwa
7	Zanieczyszczenia i/lub korozja zagrażająca bezpieczeństwu eksploatacji
8	Obecność wymaganych filtrów powietrza
9	Drożność otworów wentylacyjnych
10	Szczelność układów: paliwowego, smarowania, chłodzenia
11	Odpowiednia czytelność etykiet i ostrzeżeń
12	Brak poluzowanych połączeń przewodów/zacisków ochronnych i wyrównawczych
13	Stopień ochrony od wpływów zewnętrznych IP54

TABELA WYNIKÓW 2
LP	Rodzaj badania	Wartość / wymagana*)	Wartość / zmierzona	Ocena badania
1	Rezystancja przewodu ochronnego/wyrównawczego (pomiar pomiędzy częściami czynnymi a zaciskiem PE/PB)	≤ 0,1 Ω		pozytywna
2	Rezystancja przewodu ochronnego/wyrównawczego (pomiar pomiędzy gniazdem a zaciskiem PE/PB)	≤ 0,1 Ω		negatywna
3	Rezystancja przewodu ochronnego/wyrównawczego (pomiar pomiędzy zaciskiem PE/PB a przewodzącą obudową)	≤ 0,1 Ω
*) Największa dopuszczalna wartość rezystancji 0,1 Ω dotyczy pomiaru prądem o wartości ≥ 10 A, przy pomiarze prądem o wartości 0,2 A, jako największą dopuszczalną wartość rezystancji przyjmuje się 0,3 Ω. Zaleca się jednak pomiar prądem o wartości 10 A.

Test działania urządzenia do kontroli izolacji (IMD):

TABELA WYNIKÓW 3
LP	Rodzaj badania	Wartość / wymagana	Wartość / zmierzona	Ocena badania
1	Pomiar rezystancji izolacji*) (pomiar pomiędzy częściami czynnymi a zaciskiem PE/PB)	≥ 1,0 MΩ		pozytywna
2	Pomiar prądu upływowego agregatu wyposażonego w urządzenie do stałej kontroli izolacji (IMD)	≤ 3,5 mA		negatywna
3	Pomiar prądu upływowego agregatu bez urządzenia do stałej kontroli izolacji (IMD)**)	≤ 3,5 mA		—
*) Pomiaru rezystancji izolacji nie wykonuje się w przypadku agregatów wyposażonych w urządzenia do stałej kontroli izolacji (IMD) / **) Pomiar prądu upływowego można pominą w przypadku agregatów wyposażonych w urządzenia do stałej kontroli izolacji (IMD)

Nr protokołu z badania wyłącznika różnicowoprądowego:

TABELA WYNIKÓW 4
LP	Rodzaj badania	Ocena badania
1	Uruchomienie (ręczne i elektryczne)	pozytywna
2	Płynna praca silnika spalinowego	negatywna
3	Kontrola zachowania po włączeniu obciążenia (jeżeli jest możliwa)
4	Wzrokowa kontrola zadymienia spalin

TABELA WYNIKÓW 5
LP	Rodzaj badania	Wartość / wymagana	Wartość / zmierzona	Ocena badania
1	Pomiar napięcia generatorów klasy G1 o mocy znamionowej ≤ 10 kW (Un ± 10 %; U0_max = 253 V)	….. V		pozytywna
2	Pomiar napięcia generatorów klasy G1 o mocy znamionowej >10 kW (Un ± 5 %, U0_max = 242 V)	….. V		negatywna
3	Pomiar napięcia generatorów klasy G2 (Un ± 2 %; U0_max = 236 V)	….. V
4	Pomiar napięcia generatorów klasy G3 (Un ± 1 %; U0_max = 232 V)	….. V
5	Pomiar napięcia generatorów klasy G4	….. V
6	Pomiar częstotliwości generatorów klasy G1 (fn ± 8 %; f0_max = 54,0 Hz)	….. Hz
7	Pomiar częstotliwości generatorów klasy G2 (fn ± 5 %; f0_max = 52,5 Hz)	….. Hz
8	Pomiar częstotliwości generatorów klasy G3 (fn ± 3 %; f0_max = 51,5 Hz)	….. Hz
9	Pomiar częstotliwości generatorów klasy G4	….. Hz
UWAGI: / 1. Pomiar napięcia musi być wykonany bez obciążenia / 2. Pomiar częstotliwości może być wykonany bez obciążenia

1. Próba kolejności faz:
2. Kontrola działania wyświetlacza i elementów sterowniczych:
3. Kontrola działania licznika godzin pracy:
4. Próba funkcjonalna:
5. Dodatkowe badania ustalone dla agregatów typu D:
6. Ocena, uwagi i zalecenia:

Następne badanie:

Badanie wykonał: Badanie ocenił:
(Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis) (Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis)