Wincenty Pasikonik
ul. Szczawiowa 00
00-000 Łąka
tel. 000 000 000
Czechowice-Dziedzice 23.01.2025

PROTOKÓŁ nr 001/SWN/0000/2025
z badania stanu ochrony przeciwporażeniowej
przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci o układzie TN

1. Miejsce wykonania badań:
2. Lokalizacja instalacji:
3. Data badania:
4. Układ sieciowy instalacji:
5. Napięcie znamionowe instalacji:
6. Przyrząd pomiarowy (producent, typ, numer):
7. Oznaczenia w protokole:
In/IΔn – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego;
Ia – prąd wyłączający urządzenia zabezpieczającego;
Ik – prąd zwarcia jednofazowego Ik = Uo / Zs;
Zs – zmierzona wartość impedancji pętli zwarcia;
Uo – napięcie znamionowe przewodu fazowego względem ziemi;
CB – wyłącznik nadprądowy;
FU – bezpiecznik topikowy
RCD – wyłącznik różnicowoprądowy.
Oględziny:

TABELA WYNIKÓW
LP	Nazwa i numer urządzenia lub obwodu	CB/FU/RCD	In/IΔn	Ia	UO	ZS	Ik	Ik ≥ Ia
			[A]	[A]	[V]	[Ω]	[A]	TAK/NIE
1		FU (gG)	16	96	230	0,19	1211	TAK
2		CB (C)	10	100	230	0,21	742	TAK
3		RCD (AC)	0,03	0,03	230	0,50*)	460	TAK**)
4
5
*) wartość wskazana przez przyrząd pomiarowy jest poza zakresem pomiarowym i jako wartość zmierzoną przyjęto odpowiednio, wartość progową lub graniczną / zakresu pomiarowego / **) przy małoprądowym pomiarze impedancji pętli zwarcia, sprawdzono spełnienie zależności Zs ≤ 2Uo / 3Ia

Ocena, uwagi i zalecenia:

Badanie wykonał: Badanie ocenił:
(Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis) (Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis)