Wincenty Pasikonik
ul. Szczawiowa 00
00-000 Łąka
tel. 000 000 000
Czechowice-Dziedzice 23.01.2025

PROTOKÓŁ nr 001/URE/0000/2025
z badania urządzeń elektrycznych

1. Miejsce wykonania badań:
2. Lokalizacja urządzenia:
3. Data badania:
4. Urządzenie:
  1. typ:
  2. nr seryjny:
  3. producent:
  4. klasa ochronności:
  5. napięcie znamionowe zasilania:
  6. moc znamionowa:
5. Napięcie probiercze: 500 V DC
6. Temperatura przy której wykonano pomiary:
7. Przyrząd pomiarowy (producent, typ, numer seryjny):
8. Oględziny:
TABELA WYNIKÓW
Rodzaj badania	Wartość / wymagana	Wartość / zmierzona	Ocena badania
Rezystancja przewodu ochronnego o dłuości ≤ 5 m – RPE	≤ 0,3 Ω
Rezystancja przewodu ochronnego o długości > 5 m – RPE	≤ ….. Ω
Rezystancja izolacji urządzeń o I klasie ochronności – RISO	≥ 1,0 MΩ
Rezystancja izolacji urządzeń o II klasie ochronności – RISO	≥ 2,0 MΩ
Rezystancja izolacji urządzeń z elementami grzejnymi – RISO	≥ 0,3 MΩ
Rezystancja izolacji urządzeń SELV/PELV – RISO	≥ 0,25 MΩ
Rezystancja izolacji pomiędzy obwodami o napięciu niebezpiecznym, / a obwodami SELV/PELV – RISO	≥ 2,0 MΩ
Prąd w przewodzie ochronnym – IPE	≤ 3,5 mA
Prąd w przewodzie ochronnym urządzeń ręcznych – IPE	≤ 1,0 mA
Prąd w przewodzie ochronnym urządzeń z elementami grzejnymi o mocy znamionowej > 3,5 kW – IPE	≤ ….. mA
Prąd dotykowy – IT	≤ 0,5 mA
Zastępczy prąd upływowy – IEQ	≤ 3,5 mA
*) wartość wskazana przez przyrząd pomiarowy jest poza zakresem pomiarowym i jako wartość zmierzoną przyjęto odpowiednio, wartość progową lub graniczną zakresu pomiarowego

1. Próba funkcjonalna:
2. Ocena, uwagi i zalecenia:

Badanie wykonał: Badanie ocenił:
(Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis) (Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis)