Wincenty Pasikonik
ul. Szczawiowa 0
00-000 Łąka
tel. 000 000 000
Łąka 23.01.2025

PROTOKÓŁ nr 001/URE/0000/2025
z badania stanu technicznego urządzeń ruchomych, stacjonarnych i stałych

1. Miejsce wykonania badań:
2. Lokalizacja instalacji:
3. Data badania:
4. Napięcie znamionowe instalacji:
5. Napięci probiercze:
6. Temperatura przy której wykonano pomiary:
7. Przyrząd pomiarowy (producent, typ, numer):
8. Oględziny:

TABELA WYNIKÓW
LP	Nazwa urządzenia, producent, typ, numer seryjny / lub inwentaryzacyjny, napięcie znamionowe, / moc znamionowa urządzenia	Klasa ochronności	Rezystancja przewodu ochronnego / [Ω]		Rezystancja izolacji / [MΩ]		Prąd upływowy / [mA]		Ocena wyników
			wymagana	zmierzona	wymagana	zmierzona	wymagana	zmierzona
1	Urządzenie 1	I	≤ 0,3	0,12*)	≥ 1,0	2000*)	≤ 3,5	0,18	pozytywna
2	Urządzenie 2	II	—	—	2,0	1,7	≤ 0,5	0,00	negatywna
3
4
5
*) wartość wskazana przez przyrząd pomiarowy jest poza zakresem pomiarowym i jako wartość zmierzoną przyjęto odpowiednio, wartość progową lub graniczną zakresu pomiarowego

Ocena, uwagi i zalecenia:

Badanie wykonał: Badanie ocenił:
(Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis) (Imię i nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, podpis)